## DASHBOARD
DASHBOARD MONITORING SUSUT ENERGI |  |  |  |  | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Susut Teknis & Non-Teknis · Tahun 2026 · Target akhir tahun 5.85%
| SUSUT YTD (KUMULATIF) | SUSUT BULAN BERJALAN | PERBAIKAN vs TAHUN LALU | NILAI SUSUT YTD
| 6.54% | 6.03% | 0.57 pp | Rp 15.76 M
| Target YTD 6.38% · deviasi +0.16 pp | Target 5.95% · deviasi +0.08 pp | Baseline 7.12% -> 6.54% | 10.777.367 kWh energi hilang
| CAPAIAN WORK PLAN | kWh DISELAMATKAN YTD | GAP KE TARGET (SEP-DES) | SISA POTENSI WORK PLAN
| 75.0% | 1.96 juta | 1.30 juta kWh | 1.93 juta kWh
| 2 tercapai · 4 waspada · 5 terlambat · 11 kritis | dari target 3.89 juta kWh setahun | setara Rp 1.90 M · 326 rb kWh/bulan | CUKUP untuk menutup gap bila program dieksekusi penuh
STATUS UNIT: PERLU AKSELERASI · PUTUSAN TARGET AKHIR TAHUN: MASIH BISA DICAPAI — syaratnya seluruh program KRITIS dieksekusi penuh
| TREN SUSUT BULANAN vs TARGET |  | KOMPOSISI SUSUT TEKNIS vs NON-TEKNIS
| PROGRAM DENGAN GAP TERBESAR (kWh belum terealisasi) |  | KOMPONEN RUGI TEKNIS (kWh/bulan)
| PERINGKAT PENYULANG BERDASARKAN SUSUT |  | CAPAIAN WORK PLAN PER KATEGORI
Data pada berkas ini adalah CONTOH untuk keperluan pembangunan dashboard. Ganti dengan data riil dari AP2T, XPower, Aplikasi P2TL, dan SCADA/AMR.

## NERACA ENERGI
NERACA ENERGI BULANAN | [9 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
kWh Salur (APP outgoing GI) vs kWh Jual (AP2T/TUL) — dasar perhitungan susut
| Bulan | Status | Susut (%) | Target (%) | Susut YTD (%) | Deviasi (pp) | kWh Salur | kWh Jual | kWh Susut | Susut Teknis (%) | Susut Non-Teknis (%) | Nilai Susut (Rp)
| Jan | REALISASI | 7.27 | 6.9 | 7.27 | 0.37 | 19845320 | 18402565 | 1442755 | 3.7222 | 3.5478 | 2110029188
| Feb | REALISASI | 7.05 | 6.75 | 7.1626 | 0.3 | 18932410 | 17597675 | 1334735 | 3.666 | 3.384 | 1952049938
| Mar | REALISASI | 6.9 | 6.6 | 7.0729 | 0.3 | 20114780 | 18726860 | 1387920 | 3.657 | 3.243 | 2029833000
| Apr | REALISASI | 6.65 | 6.45 | 6.9635 | 0.2 | 20556905 | 19189871 | 1367034 | 3.6243 | 3.0257 | 1999287225
| Mei | REALISASI | 6.39 | 6.3 | 6.8427 | 0.09 | 21203640 | 19848727 | 1354913 | 3.5528 | 2.8372 | 1981560262
| Jun | REALISASI | 6.14 | 6.15 | 6.722 | -0.01 | 20874115 | 19592444 | 1281671 | 3.4875 | 2.6525 | 1874443838
| Jul | REALISASI | 6.06 | 6.05 | 6.6227 | 0.01 | 21446980 | 20147293 | 1299687 | 3.4845 | 2.5755 | 1900792238
| Ags | REALISASI | 6.03 | 5.95 | 6.5446 | 0.08 | 21702355 | 20393703 | 1308652 | 3.5095 | 2.5205 | 1913903550
| Sep | PROYEKSI | 5.92 | 5.92 |  |  | 21540900 | 20265679 | 1275221 | 3.4691 | 2.4509 | 1865010712
| Okt | PROYEKSI | 5.9 | 5.9 |  |  | 21890450 | 20598913 | 1291537 | 3.481 | 2.419 | 1888872862
| Nov | PROYEKSI | 5.87 | 5.87 |  |  | 22105780 | 20808171 | 1297609 | 3.4809 | 2.3891 | 1897753162
| Des | PROYEKSI | 5.85 | 5.85 |  |  | 22480310 | 21165212 | 1315098 | 3.4866 | 2.3634 | 1923330825
| TOTAL / RATA2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Rumus susut = (kWh Salur - kWh Jual) / kWh Salur x 100%. Baris PROYEKSI adalah rencana; ganti menjadi REALISASI setelah data bulan tersebut terbit.

## INPUT REALISASI
INPUT REALISASI BULANAN WORK PLAN | [13 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Sel kuning = tempat mengetik. Seluruh sheet lain mengikuti isian di sini.
Isi HANYA sel berwarna kuning. Kolom target sudah terkunci sesuai work plan; kolom capaian dihitung otomatis.
| Kode | Item Work Plan | Satuan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Total Realisasi | Target Tahun
| T-01 | Penyeimbangan beban trafo distribusi (balancing) | gardu | 16.03 | 16.27 | 14.78 | 18.37 | 14.77 | 15.24 | 14.52 | 17.23 |  |  |  |  | 0 | 180
| T-02 | Penggantian konduktor JTR usang ke twisted cable | kms | 0.39 | 0.76 | 1.9 | 0.95 | 1.29 | 1.88 | 0.9 | 1.34 |  |  |  |  | 0 | 24.5
| T-03 | Pemasangan trafo sisip / uprating trafo overload | unit | 0.14 | 0.36 | 0.73 | 0.38 | 0.48 | 0.85 | 0.3 | 0.51 |  |  |  |  | 0 | 12
| T-04 | Penggantian SR > 30 m & kabel SR usang | pelanggan | 99.46 | 102.33 | 111.2 | 99.22 | 89.57 | 85.32 | 120.11 | 95.13 |  |  |  |  | 0 | 1450
| T-05 | Rekonfigurasi / pemecahan beban penyulang | penyulang | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.37 | 0.52 | 0.12 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 6
| T-06 | Pemasangan kapasitor bank (perbaikan cos phi) | unit | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.49 | 0.14 | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 8
| T-07 | Penggantian konektor & retensioning sambungan | titik | 53.23 | 49.68 | 50.44 | 44.44 | 45.84 | 51.45 | 47.29 | 50.3 |  |  |  |  | 0 | 620
| T-08 | Pemasangan alat ukur (AMR) sisi gardu distribusi | unit | 0.79 | 1.38 | 3.1 | 1.67 | 2.07 | 3.38 | 1.82 | 2.07 |  |  |  |  | 0 | 45
| T-09 | Pemeliharaan preventif & perbaikan grounding gardu | gardu | 22.79 | 18.08 | 21.67 | 22.86 | 23.61 | 19.35 | 17.45 | 17.39 |  |  |  |  | 0 | 240
| T-10 | Uprating konduktor JTM (AAAC 150 mm2) | kms | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.16 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 9.8
| N-01 | P2TL - pencapaian Target Operasi (TO) | pelanggan | 299.24 | 242.91 | 285.1 | 256.97 | 269.5 | 247.06 | 316.7 | 290.5 |  |  |  |  | 0 | 3600
| N-02 | P2TL - perolehan kWh temuan pelanggaran | kWh | 76379.13 | 94231.83 | 83456.82 | 78046.28 | 80713.09 | 87632.58 | 83425.91 | 90781.03 |  |  |  |  | 0 | 1150000
| N-03 | P2TL - realisasi penagihan tagihan susulan | Rp juta | 235.58 | 212.62 | 203.35 | 202.88 | 208.25 | 187.09 | 226.66 | 200.89 |  |  |  |  | 0 | 3400
| N-04 | Penggantian kWh meter rusak / macet / buram | unit | 198.19 | 180.22 | 177.12 | 213.38 | 221.67 | 172.47 | 231.04 | 182.58 |  |  |  |  | 0 | 2750
| N-05 | Penggantian kWh meter tua (> 15 tahun) | unit | 29.32 | 54.85 | 127 | 55.7 | 100.62 | 125.8 | 64.71 | 88.37 |  |  |  |  | 0 | 1900
| N-06 | Pemasangan / normalisasi AMR pelanggan >= 41,5 kVA | pelanggan | 12.21 | 9.38 | 8.98 | 11.77 | 11.51 | 11.72 | 11.23 | 11.68 |  |  |  |  | 0 | 168
| N-07 | Pemeriksaan APP pelanggan potensial (>= 3.500 VA) | pelanggan | 158.4 | 123.94 | 140.63 | 151.56 | 122.29 | 140.33 | 117.13 | 149.73 |  |  |  |  | 0 | 2400
| N-08 | Penurunan DLPD (Daftar Langganan Perlu Diperhatikan) | rekening | 274.03 | 254.52 | 290.11 | 318.35 | 270.47 | 280.25 | 258.06 | 322.22 |  |  |  |  | 0 | 4200
| N-09 | Penertiban & pemeteran PJU ilegal | titik | 4.07 | 9.81 | 18.83 | 8.98 | 14.18 | 18.27 | 8.12 | 12.77 |  |  |  |  | 0 | 320
| N-10 | Validasi faktor kali & Data Induk Langganan (DIL) | pelanggan | 92.73 | 87.73 | 77.32 | 89.22 | 84.88 | 85.78 | 84.96 | 86.72 |  |  |  |  | 0 | 1100
| N-11 | Peningkatan akurasi baca meter (foto stand / RBM) | rekening | 848.97 | 880.66 | 1066.23 | 1065.04 | 891.72 | 872.28 | 1048.57 | 1086.54 |  |  |  |  | 0 | 12000
| N-12 | Penormalan sambungan langsung / sambungan liar | titik | 9.2 | 9.91 | 11.35 | 12.52 | 9.65 | 12.37 | 10.22 | 10.18 |  |  |  |  | 0 | 210
Catatan: satuan mengikuti kolom Satuan. Untuk N-02 isikan kWh temuan; untuk N-03 isikan realisasi tagih dalam juta rupiah.

## WORK PLAN
CAPAIAN PER ITEM WORK PLAN PENURUNAN SUSUT | [12 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Realisasi s/d Agustus 2026 terhadap target bulanan dan target akhir tahun
| Kode | Item Work Plan | Satuan | Kategori | Target Tahun | Target s/d Bln | Realisasi s/d Bln | Capaian YTD (%) | Capaian thd Target Tahun (%) | Sisa Target | Kebutuhan / Bulan | Run-rate Bulanan | Faktor Kejar (x) | kWh Selamat YTD | Sisa Potensi kWh | Status | PIC
| T-01 | Penyeimbangan beban trafo distribusi (balancing) | gardu | Teknis | 180 | 120 | 127.21 | 106.01 | 70.67 | 52.79 | 13.2 | 15.9 | 0.83 | 120850 | 50150 | TERCAPAI | Supervisor Teknik
| T-02 | Penggantian konduktor JTR usang ke twisted cable | kms | Teknis | 24.5 | 13.25 | 9.41 | 71.02 | 38.41 | 15.09 | 3.77 | 1.18 | 3.21 | 58342 | 93558 | KRITIS | Supervisor Teknik
| T-03 | Pemasangan trafo sisip / uprating trafo overload | unit | Teknis | 12 | 6.48 | 3.75 | 57.87 | 31.25 | 8.25 | 2.06 | 0.47 | 4.4 | 43125 | 94875 | KRITIS | Supervisor Teknik
| T-04 | Penggantian SR > 30 m & kabel SR usang | pelanggan | Teknis | 1450 | 966.64 | 802.34 | 83 | 55.33 | 647.66 | 161.91 | 100.29 | 1.61 | 49745 | 40155 | TERLAMBAT | Supervisor Teknik
| T-05 | Rekonfigurasi / pemecahan beban penyulang | penyulang | Teknis | 6 | 3.36 | 1.69 | 50.3 | 28.17 | 4.31 | 1.08 | 0.21 | 5.1 | 35490 | 90510 | KRITIS | Supervisor Teknik
| T-06 | Pemasangan kapasitor bank (perbaikan cos phi) | unit | Teknis | 8 | 4.48 | 1.98 | 44.2 | 24.75 | 6.02 | 1.5 | 0.25 | 6.08 | 27324 | 83076 | KRITIS | Supervisor Teknik
| T-07 | Penggantian konektor & retensioning sambungan | titik | Teknis | 620 | 413.36 | 392.67 | 94.99 | 63.33 | 227.33 | 56.83 | 49.08 | 1.16 | 56937 | 32963 | WASPADA | Supervisor Teknik
| T-08 | Pemasangan alat ukur (AMR) sisi gardu distribusi | unit | Teknis | 45 | 24.3 | 16.28 | 67 | 36.18 | 28.72 | 7.18 | 2.04 | 3.53 | 21978 | 38772 | KRITIS | Supervisor Teknik
| T-09 | Pemeliharaan preventif & perbaikan grounding gardu | gardu | Teknis | 240 | 160 | 163.2 | 102 | 68 | 76.8 | 19.2 | 20.4 | 0.94 | 50592 | 23808 | TERCAPAI | Supervisor Teknik
| T-10 | Uprating konduktor JTM (AAAC 150 mm2) | kms | Teknis | 9.8 | 5.5 | 1.96 | 35.64 | 20 | 7.84 | 1.96 | 0.24 | 8 | 17444 | 69776 | KRITIS | Supervisor Teknik
| N-01 | P2TL - pencapaian Target Operasi (TO) | pelanggan | Non-Teknis | 3600 | 2400 | 2207.98 | 92 | 61.33 | 1392.02 | 348 | 276 | 1.26 | 0 | 0 | WASPADA | Supervisor Transaksi Energi
| N-02 | P2TL - perolehan kWh temuan pelanggaran | kWh | Non-Teknis | 1150000 | 766666.64 | 674666.67 | 88 | 58.67 | 475333.33 | 118833.33 | 84333.33 | 1.41 | 674667 | 475333 | TERLAMBAT | Supervisor Transaksi Energi
| N-03 | P2TL - realisasi penagihan tagihan susulan | Rp juta | Non-Teknis | 3400 | 2266.64 | 1677.32 | 74 | 49.33 | 1722.68 | 430.67 | 209.67 | 2.05 | 0 | 0 | KRITIS | Supervisor Transaksi Energi
| N-04 | Penggantian kWh meter rusak / macet / buram | unit | Non-Teknis | 2750 | 1833.36 | 1576.67 | 86 | 57.33 | 1173.33 | 293.33 | 197.08 | 1.49 | 151360 | 112640 | TERLAMBAT | Supervisor Transaksi Energi
| N-05 | Penggantian kWh meter tua (> 15 tahun) | unit | Non-Teknis | 1900 | 1026 | 646.37 | 63 | 34.02 | 1253.63 | 313.41 | 80.8 | 3.88 | 45892 | 89008 | KRITIS | Supervisor Transaksi Energi
| N-06 | Pemasangan / normalisasi AMR pelanggan >= 41,5 kVA | pelanggan | Non-Teknis | 168 | 112 | 88.48 | 79 | 52.67 | 79.52 | 19.88 | 11.06 | 1.8 | 130950 | 117690 | TERLAMBAT | Supervisor Transaksi Energi
| N-07 | Pemeriksaan APP pelanggan potensial (>= 3.500 VA) | pelanggan | Non-Teknis | 2400 | 1600 | 1104.01 | 69 | 46 | 1295.99 | 324 | 138 | 2.35 | 64033 | 75167 | KRITIS | Supervisor Transaksi Energi
| N-08 | Penurunan DLPD (Daftar Langganan Perlu Diperhatikan) | rekening | Non-Teknis | 4200 | 2800 | 2268.01 | 81 | 54 | 1931.99 | 483 | 283.5 | 1.7 | 99792 | 85008 | TERLAMBAT | Supervisor Pelayanan Pelanggan
| N-09 | Penertiban & pemeteran PJU ilegal | titik | Non-Teknis | 320 | 172.8 | 95.03 | 54.99 | 29.7 | 224.97 | 56.24 | 11.88 | 4.73 | 60819 | 143981 | KRITIS | Supervisor Transaksi Energi
| N-10 | Validasi faktor kali & Data Induk Langganan (DIL) | pelanggan | Non-Teknis | 1100 | 733.36 | 689.34 | 94 | 62.67 | 410.66 | 102.66 | 86.17 | 1.19 | 81342 | 48458 | WASPADA | Supervisor Pelayanan Pelanggan
| N-11 | Peningkatan akurasi baca meter (foto stand / RBM) | rekening | Non-Teknis | 12000 | 8000 | 7760.01 | 97 | 64.67 | 4239.99 | 1060 | 970 | 1.09 | 93120 | 50880 | WASPADA | Supervisor Pelayanan Pelanggan
| N-12 | Penormalan sambungan langsung / sambungan liar | titik | Non-Teknis | 210 | 140 | 85.4 | 61 | 40.67 | 124.6 | 31.15 | 10.68 | 2.92 | 76006 | 110894 | KRITIS | Supervisor Transaksi Energi
|  | TOTAL / RATA-RATA | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
FAKTOR KEJAR = kebutuhan per bulan tersisa dibagi run-rate bulanan saat ini. Nilai 1,0 berarti cukup mempertahankan kecepatan sekarang; nilai 3,0 berarti harus tiga kali lebih cepat. Item dengan faktor kejar >= 2 disorot merah dan wajib masuk rapat mingguan.

## ANALISIS TEKNIS
ANALISIS SUSUT TEKNIS PER PENYULANG | [10 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Profil jaringan, indeks prioritas penanganan, dan dekomposisi rugi teknis
| Kode | Nama Penyulang | Gardu | Pelanggan | Kapasitas (kVA) | JTM (kms) | JTR (kms) | Susut (%) | Unbalance (%) | Cos phi | Drop Tegangan (%) | SR > 30 m | Indeks Prioritas | Kelas
| SBJ-01 | Kuala Samboja | 78 | 8940 | 8450 | 61.2 | 96.4 | 7.94 | 21.4 | 0.86 | 6.8 | 412 | 88.8 | KRITIS
| SBJ-02 | Sungai Merdeka | 71 | 8120 | 7900 | 74.8 | 103.7 | 7.41 | 18.9 | 0.88 | 7.4 | 388 | 81.5 | KRITIS
| SBJ-03 | Handil Baru | 64 | 7365 | 7250 | 58.6 | 88.2 | 6.88 | 16.2 | 0.89 | 5.9 | 301 | 71.7 | KRITIS
| SBJ-04 | Argosari | 55 | 6042 | 6100 | 69.4 | 81.5 | 6.42 | 14.8 | 0.9 | 6.2 | 254 | 66.9 | TINGGI
| SBJ-05 | Bukit Raya | 61 | 6580 | 6800 | 52.1 | 79.8 | 5.97 | 13.1 | 0.91 | 5.1 | 226 | 59.2 | TINGGI
| SBJ-06 | Karya Merdeka | 49 | 5318 | 5450 | 63.9 | 76.3 | 5.63 | 12.4 | 0.92 | 5.6 | 198 | 56 | TINGGI
| SBJ-07 | Amborawang | 52 | 5704 | 5800 | 57.3 | 74.9 | 5.35 | 11.7 | 0.92 | 4.8 | 175 | 52.4 | SEDANG
| SBJ-08 | Tani Bhakti | 44 | 4836 | 4900 | 71.6 | 92.1 | 5.11 | 10.9 | 0.93 | 6.5 | 163 | 52 | SEDANG
| SBJ-09 | Beringin Agung | 51 | 5412 | 5650 | 55.4 | 81.6 | 4.86 | 9.8 | 0.93 | 4.4 | 141 | 45.7 | SEDANG
| SBJ-10 | Sungai Seluang | 49 | 3165 | 5300 | 48.1 | 74.4 | 4.52 | 8.6 | 0.94 | 4.1 | 118 | 40.6 | RENDAH
AMBANG BATAS ACUAN (SPLN / praktik operasi distribusi)
| Parameter | Ambang Ideal | Tindakan bila terlampaui
| Unbalance arus antar fasa | <= 10% | > 15% wajib penyeimbangan beban dalam 7 hari
| Cos phi (faktor daya) | >= 0,90 | < 0,90 -> pasang kapasitor bank
| Drop tegangan ujung | <= 5% | > 5% -> uprating konduktor / trafo sisip
| Panjang SR | <= 30 m | > 30 m -> rugi SR signifikan, jadwalkan penggantian
| Pembebanan trafo | <= 80% | > 80% -> uprating atau trafo sisip
| Panjang JTR per gardu | <= 350 m | > 350 m -> pasang trafo sisip
KOMPOSISI SUSUT BULAN BERJALAN
| Komponen | Persen
| Susut Teknis | 3.5095
| Susut Non-Teknis | 2.5205
| TOTAL SUSUT | 0
DEKOMPOSISI RUGI TEKNIS PER KOMPONEN JARINGAN
| Komponen | kWh Rugi / Bulan | Porsi (%) | Nilai (Rp/bulan) | Program penanganan
| Jaringan Tegangan Rendah (JTR) | 255517 | 31.99 | 373693612 | T-02, T-03
| Trafo distribusi (rugi inti + belitan) | 218556 | 27.36 | 319638150 | T-01, T-03, T-09
| Sambungan Rumah & APP | 175011 | 21.91 | 255953588 | T-04
| Jaringan Tegangan Menengah (JTM) | 116471 | 14.58 | 170338838 | T-05, T-06, T-10
| Konektor & titik sambung | 33276 | 4.17 | 48666150 | T-07
| TOTAL RUGI TEKNIS | 0 | 100 | 0

## P2TL
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) | [5 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Rekap pemeriksaan, temuan pelanggaran, dan efektivitas penagihan tagihan susulan
| Bulan | Pemeriksaan | Temuan | Hit Rate (%) | kWh Temuan | Tagihan Susulan (Rp) | Terbayar (Rp) | Efektivitas Tagih (%)
| Jan | 300 | 26 | 0 | 76379 | 235580000 | 152161122 | 0
| Feb | 243 | 22 | 0 | 94232 | 212620000 | 142604234 | 0
| Mar | 284 | 27 | 0 | 83457 | 203350000 | 144337830 | 0
| Apr | 257 | 26 | 0 | 78046 | 202880000 | 147169152 | 0
| Mei | 270 | 27 | 0 | 80713 | 208250000 | 162226749 | 0
| Jun | 248 | 26 | 0 | 87633 | 187090000 | 155995642 | 0
| Jul | 316 | 35 | 0 | 83426 | 226660000 | 179174730 | 0
| Ags | 290 | 33 | 0 | 90781 | 200890000 | 175778749 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAP PER GOLONGAN PELANGGARAN (s/d bulan berjalan)
| Golongan | Uraian | Temuan | kWh Temuan | Tagihan Susulan (Rp) | Porsi kWh (%)
| P-I | Mempengaruhi batas daya | 68 | 209146 | 519969200 | 31
| P-II | Mempengaruhi pengukuran energi | 97 | 296854 | 738020800 | 44
| P-III | Mempengaruhi batas daya & pengukuran energi | 42 | 128186 | 318690800 | 19
| P-IV | Bukan pelanggan (sambungan langsung) | 15 | 40481 | 100639200 | 6

## RENCANA AKSI
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET | [8 empty] | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Apa yang harus dilakukan Sep-Des untuk menutup gap menuju target akhir tahun
| No | Prioritas | Kategori | Aksi yang harus dilakukan | Akar masalah | Sisa Volume | Kebutuhan/Bulan | Dampak kWh/Bulan | Dampak Rp (sisa tahun) | Progres (%) | PIC | Target Selesai
| 1 | SANGAT TINGGI | Non-Tek | Sensus & pemeteran PJU ilegal di 4 kecamatan (Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Janan Ilir) — bentuk tim gabungan dengan Pemda/Dishub | PJU tanpa meter & sambungan langsung ke JTR; kWh terpakai tidak tercatat | 224.97 | 56.24 | 35995 | 210572212 | 55 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-11-30
| 2 | SANGAT TINGGI | Non-Tek | Task force penagihan tagihan susulan P2TL: rekonsiliasi piutang, surat panggilan, opsi cicilan, pemutusan bagi yang menunggak > 30 hari | Temuan P2TL tinggi tetapi realisasi tagih hanya 74% — kWh temuan tidak berkonversi jadi pendapatan | 1722.68 | 430.67 | 0 | 0 | 48 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-12-15
| 3 | SANGAT TINGGI | Teknis | Percepatan uprating konduktor JTM penyulang SBJ-02 Sungai Merdeka & SBJ-01 Kuala Samboja (segmen ujung, drop tegangan > 7%) | Penyulang terpanjang dengan drop tegangan 6,8–7,4% dan penampang konduktor tidak memadai | 7.84 | 1.96 | 17444 | 102047400 | 36 | Supervisor Teknik | 2026-12-20
| 4 | TINGGI | Teknis | Pemasangan 5 unit kapasitor bank sisa pada penyulang cos phi < 0,90 (SBJ-01, SBJ-02, SBJ-03) | Cos phi 0,86–0,89 menaikkan arus dan rugi I²R pada JTM/trafo | 6.02 | 1.5 | 20769 | 121498650 | 44 | Supervisor Teknik | 2026-11-30
| 5 | TINGGI | Teknis | Rekonfigurasi & pemecahan beban 3 penyulang tersisa; manuver beban ke SBJ-09 & SBJ-10 yang masih ringan | Ketimpangan beban antar penyulang; SBJ-01/02 padat, SBJ-09/10 ringan | 4.31 | 1.08 | 22628 | 132370875 | 50 | Supervisor Teknik | 2026-12-10
| 6 | TINGGI | Non-Tek | Pengadaan & penggantian 700 unit kWh meter tua > 15 tahun (prioritas daya >= 2.200 VA) | Meter tua cenderung lambat/under-register 2–5% | 1253.63 | 313.41 | 22252 | 130174200 | 63 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-12-15
| 7 | TINGGI | Non-Tek | Operasi penertiban sambungan langsung di area padat Handil Baru & Kuala Samboja bersama aparat | Permukiman padat & pendatang proyek IKN; sambungan liar dari JTR | 124.6 | 31.15 | 27724 | 162182475 | 61 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-11-15
| 8 | SEDANG | Non-Tek | Pemeriksaan APP 745 pelanggan potensial sisa; prioritaskan pelanggan dengan penurunan pemakaian > 30% YoY | Anomali pemakaian belum dianalisis sistematis | 1295.99 | 324 | 18792 | 109931738 | 69 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-12-20
| 9 | SEDANG | Teknis | Pemasangan 5 trafo sisip pada gardu overload > 80% & JTR > 350 m | JTR terlalu panjang dari gardu menyebabkan rugi I²R besar | 8.25 | 2.06 | 23719 | 138754688 | 58 | Supervisor Teknik | 2026-12-05
| 10 | SEDANG | Teknis | Penggantian 7,1 kms JTR usang (kawat telanjang) menjadi twisted cable | JTR kawat telanjang rawan rugi & pencurian | 15.09 | 3.77 | 23390 | 136828575 | 71 | Supervisor Teknik | 2026-12-20
| 11 | SEDANG | Non-Tek | Normalisasi 35 AMR pelanggan besar yang gagal baca / offline > 3 hari | Sinyal modem lemah & meter error, pembacaan jadi estimasi | 79.52 | 19.88 | 29422 | 172121625 | 79 | Supervisor Transaksi Energi | 2026-10-31
| 12 | RUTIN | Teknis | Lanjutkan pengukuran & penyeimbangan beban trafo (unbalance > 15% wajib ditindak dalam 7 hari) | Unbalance rata-rata unit 13,8%; SBJ-01 mencapai 21,4% | 52.79 | 13.2 | 12538 | 73344375 | 106 | Supervisor Teknik | Rutin bulanan
|  |  |  | TOTAL DAMPAK RENCANA AKSI |  |  |  | 0 | 0 | 0
Gap yang harus ditutup Sep-Des adalah 1.302.223 kWh (skenario susut kumulatif). Total dampak rencana aksi di atas dihitung dari sisa target tiap program dikalikan faktor kWh selamat per satuan.

## SIMULASI TARGET
SIMULASI PENCAPAIAN TARGET AKHIR TAHUN |  |  | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Dua tafsir target 5,85% dan konsekuensi operasionalnya
ASUMSI YANG BISA DIUBAH
| Target susut akhir tahun (%) | 5.85
| Susut bulan terakhir realisasi (%) | 6.03
| kWh salur kumulatif s/d bulan realisasi | 164676505
| kWh susut kumulatif s/d bulan realisasi | 10777367
| Proyeksi kWh salur Sep-Des | 88017440
| Proyeksi kWh salur Desember | 22480310
| Tarif rata-rata (Rp/kWh) | 1462.5
| SKENARIO A — target dimaknai SUSUT KUMULATIF (YTD) akhir tahun |  |  | Tafsir yang dipakai dalam evaluasi kinerja RKAP
| Perhitungan | Nilai | Satuan
| kWh susut maksimum setahun agar target tercapai | 0 | kWh
| kWh susut yang masih boleh terjadi Sep-Des | 0 | kWh
| Setara susut Sep-Des maksimum | 0 | %
| kWh susut Sep-Des bila tanpa aksi tambahan | 0 | kWh
| GAP kWh yang harus diselamatkan | 0 | kWh
| GAP per bulan (4 bulan tersisa) | 0 | kWh/bulan
| Nilai finansial gap | 0 | Rp
| SKENARIO B — target dimaknai SUSUT BULAN DESEMBER (exit rate) |  |  | Tafsir yang dipakai untuk menilai 'kondisi akhir' jaringan
| Perhitungan | Nilai | Satuan
| Penurunan yang dibutuhkan dari bulan terakhir | 0 | pp
| kWh susut maksimum di bulan Desember | 0 | kWh
| kWh susut Desember bila tanpa aksi tambahan | 0 | kWh
| GAP kWh yang harus diselamatkan di Desember | 0 | kWh
| Nilai finansial gap | 0 | Rp
UJI KECUKUPAN: apakah sisa work plan mampu menutup gap?
| Sisa potensi kWh seluruh work plan (Sep-Des) | 1926702 | kWh
| Gap skenario A | 1302223 | kWh
| Rasio kecukupan (sisa potensi / gap) | 0 | x
PUTUSAN: sisa potensi work plan 1.926.702 kWh vs gap 1.302.223 kWh = 1.48x -> TARGET MASIH BISA DICAPAI, syaratnya seluruh program KRITIS dieksekusi penuh sampai Desember.
CATATAN PENTING
• Skenario A jauh lebih berat: susut Sep-Des harus turun ke 4.55% padahal bulan terakhir masih 6.03%. Pastikan dulu ke UP3 tafsir mana yang dipakai untuk menilai kinerja unit, karena konsekuensi kerjanya berbeda jauh.
• Skenario B hanya memerlukan penurunan 0.18 pp pada bulan Desember dan realistis dicapai dengan menuntaskan program yang berstatus KRITIS.
• Ubah sel kuning pada blok ASUMSI untuk menguji what-if: mis. bila proyeksi kWh salur naik karena beban proyek IKN, atau bila target direvisi UP3.

## DATA GRAFIK
SUMBER DATA GRAFIK DASHBOARD — jangan diubah manual
Program | Sisa Potensi kWh | Komponen Rugi Teknis | kWh | Penyulang | Susut (%) | Kategori | Capaian (%)
N-02 P2TL - perolehan kWh temuan pelang | 475333 | JTR | 255517 | SBJ-01 Kuala Samboja | 7.94 | Teknis | 71.2
N-09 Penertiban & pemeteran PJU ilegal | 143981 | Trafo distribusi | 218556 | SBJ-02 Sungai Merdeka | 7.41 | Non-Teknis | 78.25
N-06 Pemasangan / normalisasi AMR pelan | 117690 | Sambungan Rumah & APP | 175011 | SBJ-03 Handil Baru | 6.88
N-04 Penggantian kWh meter rusak / mace | 112640 | JTM | 116471 | SBJ-04 Argosari | 6.42
N-12 Penormalan sambungan langsung / sa | 110894 | Konektor | 33276 | SBJ-05 Bukit Raya | 5.97
T-03 Pemasangan trafo sisip / uprating | 94875 |  |  | SBJ-06 Karya Merdeka | 5.63
T-02 Penggantian konduktor JTR usang ke | 93558 |  |  | SBJ-07 Amborawang | 5.35
T-05 Rekonfigurasi / pemecahan beban pe | 90510 |  |  | SBJ-08 Tani Bhakti | 5.11
N-05 Penggantian kWh meter tua (> 15 ta | 89008 |  |  | SBJ-09 Beringin Agung | 4.86
N-08 Penurunan DLPD (Daftar Langganan P | 85008 |  |  | SBJ-10 Sungai Seluang | 4.52

## PANDUAN
PANDUAN PENGGUNAAN WORKBOOK |  |  | ULP Samboja ¦ UP3 Balikpapan Periode data: Agustus 2026
Alur kerja bulanan, arti tiap sheet, dan definisi istilah
ALUR KERJA BULANAN
| Langkah 1 — tiap awal bulan | Buka sheet NERACA ENERGI. Isi kWh Salur dan kWh Jual bulan yang baru tutup, lalu ubah kolom Status dari PROYEKSI menjadi REALISASI.
| Langkah 2 | Buka sheet INPUT REALISASI. Isi realisasi tiap item work plan pada kolom bulan bersangkutan. Hanya sel kuning yang boleh diketik.
| Langkah 3 | Buka sheet WORK PLAN. Kolom Capaian, Sisa Target, dan Faktor Kejar berubah otomatis. Perhatikan item berstatus KRITIS dan Faktor Kejar >= 2.
| Langkah 4 | Buka sheet SIMULASI TARGET. Perbarui asumsi kWh salur bila proyeksi berubah, lalu baca ulang berapa gap yang tersisa.
| Langkah 5 | Buka sheet RENCANA AKSI. Perbarui kolom Progres dan status. Bawa item prioritas SANGAT TINGGI ke rapat mingguan unit.
| Langkah 6 | Buka sheet DASHBOARD untuk bahan laporan ke UP3. Sheet ini sudah siap cetak (A4 landscape, 1 halaman lebar).
ARTI TIAP SHEET
| DASHBOARD | Ringkasan satu layar: kartu KPI, tren susut, komposisi, program dengan gap terbesar.
| NERACA ENERGI | Basis perhitungan susut: kWh salur vs kWh jual per bulan.
| INPUT REALISASI | Satu-satunya tempat mengetik realisasi bulanan work plan.
| WORK PLAN | Capaian per item terhadap target bulanan dan target akhir tahun.
| ANALISIS TEKNIS | Profil penyulang, indeks prioritas, dekomposisi rugi teknis, ambang batas acuan.
| P2TL | Rekap pemeriksaan, temuan, dan efektivitas penagihan tagihan susulan.
| RENCANA AKSI | Daftar aksi konkret Sep-Des beserta dampak kWh dan PIC.
| SIMULASI TARGET | Kalkulator what-if dua tafsir target akhir tahun.
| DATA GRAFIK | Sumber angka grafik dashboard. Tidak perlu diubah manual.
DEFINISI ISTILAH
| Susut distribusi | (kWh Salur - kWh Jual) / kWh Salur x 100%.
| Susut teknis | Rugi alamiah pada trafo, JTM, JTR, SR, dan konektor akibat I^2R dan rugi inti. Tidak bisa nol, hanya bisa ditekan.
| Susut non-teknis | Energi tersalur yang tidak tertagih: pelanggaran pemakaian, meter rusak/lambat, kesalahan baca, PJU ilegal, kesalahan administrasi.
| Faktor kejar | Kebutuhan volume per bulan tersisa dibagi run-rate bulanan saat ini. >= 2 berarti harus dua kali lebih cepat dari kecepatan sekarang.
| kWh selamat | Perkiraan energi yang tidak jadi hilang karena satu satuan program dikerjakan. Faktor konversi ada di kolom kwh_selamat_per_unit.
| Unbalance | Ketidakseimbangan arus antar fasa. Menimbulkan arus netral dan rugi tambahan.
| DLPD | Daftar Langganan Perlu Diperhatikan — rekening dengan stand meter anomali.
| P2TL | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
| Tagihan susulan | Tagihan atas pelanggaran hasil P2TL. Baru menurunkan susut setelah benar-benar tertagih.
SUMBER DATA
| kWh salur | XPower / EIS-Susut — pembacaan APP outgoing penyulang di GI.
| kWh jual | AP2T / TUL — rekening terbit bulan berjalan.
| Realisasi program teknis | Laporan harian regu pemeliharaan & aplikasi Gardu/JDN.
| Realisasi P2TL | Aplikasi P2TL — berita acara pemeriksaan dan tagihan susulan.
| Unbalance, cos phi, tegangan | SCADA, AMR gardu, dan hasil pengukuran manual.
| Data aset jaringan | Aplikasi jaringan distribusi (panjang JTM/JTR, gardu, SR).
Data pada berkas ini adalah CONTOH untuk keperluan pembangunan dashboard. Ganti dengan data riil dari AP2T, XPower, Aplikasi P2TL, dan SCADA/AMR.